УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

(ФКОУ ДПО МУЦ УФСИН РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

для самостоятельной подготовки слушателей

«Интегрированные системы безопасности, 
применяемые на объектах УИС».

Волжский

2014

Авторы пособия:

начальник цикла подготовки специалистов инженерно-технических средств 
и информационных технологий учебного отдела (далее – цикл ПСИТСиИТ УО) федерального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области» (далее – ФКОУ ДПО МУЦ УФСИН России по Волгоградской области) майор внутренней службы Тарасов Р.А., старший преподаватель цикла ПСИТСиИТ УО ФКОУ ДПО МУЦ УФСИН России по Волгоградской области майор внутренней службы Шиманов И.Ю..

Учебное пособие рассмотрено и рекомендовано к использованию в учебном процессе Советом ФКОУ ДПО МУЦ УФСИН России по Волгоградской области

протокол от «___» _____________ 2014г. №

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение.												4

- Внедрение ИСБ.											5

- Требования предъявляемые к ИСБ, состав и назначение подсистем.		6

- Управление ИСБ. 									         10

- Назначение, структура, технические характеристики,			         16

состав ИСБ «Пахра-М».

- Назначение и тактико-технические характеристики 				         21

комплекса инженерно-технических средств

физической защиты «Тобол».

- Назначение, основные тактико-технические					         22

# характеристики, состав ИСБ «Рубеж-08».

8. Нормативные правовые акты и литература.					         32

1. Введение.

В 2010 году была принята Концепция развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) на период до 2020 года. Ее появление явилось логическим продолжением предыдущих реформирований УИС. Данная Концепция подготовлена в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р.

Основными целями Концепции являются:

повышение эффективности работы по обеспечению надежности охраны учреждений УИС и их объектов, конвоированию осужденных, подозреваемых                   и обвиняемых;

сокращение количества побегов и рецидива преступлений;

модернизация и оптимизация оснащения учреждений комплексами ИТСОН.

Одним из основных направлений Концепции является внедрение научно-технических достижений и информационных технологий в практику ИТСОН.

Следует отметить, что современными интегрированными системами безопасности (далее – ИСБ) в 2010 году были оборудованы 467 учреждений, или 50,1% от общего количества охраняемых объектов. На 465 (49,9%) объектах использовались технические системы обеспечения охраны, разработанные в 60-70-х годах прошлого века.

Модернизация инженерно-технического оснащения охраняемых объектов, специальных подразделений по конвоированию – это целенаправленные организационно-практические мероприятия, направленные на реконструкцию комплексов ИТСОН за счет применения технических средств безопасности, разработанных на базе инновационных технологий, современных строительных материалов. Непременными условиями проведения мероприятий модернизации являются: определение единой технической политики в части инженерно-технического оборудования объектов УИС.

Настоящее учебное пособие разработано с целью оказания помощи в подготовке к занятиям и экзамену слушателям учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний России, прибывшим на обучение в ФКОУ ДПО МУЦ УФСИН России по Волгоградской области.

Пособие содержит обязательный минимум информации, усвоение которого в полном объеме позволит слушателю успешно сдать итоговый экзамен по изучаемому разделу.

2. Внедрение ИСБ

Опыт применения на объектах УИС ИСБ свидетельствует об их эффективности в части выявления и предупреждения угроз, связанных с незаконными действиями спецконтингента. Внедрение ИСБ позволит обеспечить постоянный контроль за поведением осужденных, подозреваемых и обвиняемых, качеством выполнения задач персоналом учреждений.

С учетом видов режима и характеристик спецконтингента, отбывающего наказание в тех или иных охраняемых учреждениях УИС, целесообразно определить следующие приоритеты в плане оборудования их ИСБ:

первая очередь – тюрьмы особого режима и СИЗО;

вторая очередь – тюрьмы усиленного режима и ВЦ;

третья очередь – тюрьмы общего режима, ЛИУ, ЛПУ.

В целях более эффективного использования ИСБ должна включать в себя две взаимосвязанные интегрированные системы: интегрированную систему охраны периметра (далее – ИСОП) и интегрированную систему на внутренней территории (далее – ИСВТ).

ИСОП должна:

обеспечивать комплексную безопасность периметра при помощи технических средств, установленных на участках периметра, постах охраны, контрольно-пропускных пунктах (далее – КПП);

осуществлять сбор информации о состоянии охранной и тревожной сигнализации, систем контроля и управления доступом (далее – СКУД) на участки периметра, видеоинформации, получаемой при помощи видеокамер.

ИСВТ должна обеспечивать:

комплексную безопасность помещений при помощи технических средств, осуществляющих сбор информации с режимных помещений и объектов о состоянии охранной и тревожной сигнализации;

контроль и управление доступом в режимные корпуса, специальные блоки и другие выделенные зоны;

речевую связь и оповещение;

видеонаблюдение и видеообнаружение на всей внутренней территории с помощью видеокамер.

При этом проход на охраняемую территорию, в режимные корпуса, специальные блоки и другие выделенные зоны будет осуществляться с использованием электронных ключей и фотоидентификации личности, речевой связи и оповещения. Видеонаблюдение и видеообнаружение по периметру и на внутренней территории объекта обеспечивают контроль за поведением спецконтингента, качеством несения службы дежурной сменой.

Комплектность ИСБ будет зависеть от типа учреждений, вида режима, площади и протяженности периметра охраняемого объекта, других характеристик.

- Требования предъявляемые к ИСБ, состав и назначение подсистем.

Интегрированная система безопасности (далее – ИСБ) объекта УИС представляет собой совокупность ТСОН и программного обеспечения, объединенных в единую систему в целях обеспечения физической защиты объекта от внешних и внутренних источников опасности.

ИСБ предназначена обеспечивать:

- комплексную безопасность при помощи технических средств, осуществляющих сбор информации;

- работу средств охранно-тревожной сигнализации;

- контроль и управление доступом;

- речевое, звуковое и световое оповещение лиц, находящихся на объекте УИС;

- сбор и обработку информации, получаемой от видеокамер;

- оперативно-диспетчерскую связь.

В состав ИСБ входят следующие подсистемы:

- охранно-тревожной сигнализации (далее – СОТС);

- контроля и управления доступом (далее – СКУД);

- охранного телевидения (далее – СОТ);

- оперативно-диспетчерской связи (далее – СОДС);

- громкоговорящей связи (далее – СГГС).

Интеграция между подсистемами осуществляется:

– СОТС, СКУД, СОТ между собой – на программном уровне;

– СГГС, СОТС между собой – на программном и (или) аппаратном уровнях;

– подгруппы СОТС, СКУД, СОТ с подгруппой СГГС, СОДС – на программном и (или) аппаратном уровнях.

Электропитание ИСБ осуществляется по I (особой) категории надежности электроснабжения от сети переменного тока 380/220 В частотой 50 Гц согласно действующим правилам устройства электроустановок. Время работы от собственных источников бесперебойного питания 220 В не менее 1 часа.

Подключение ИСБ к существующей системе электроснабжения и заземления определяется соответствующими разделами проекта ИСБ.

СОТС предназначена для обеспечения следующих функций:

- создание не менее трех непрерывных рубежей обнаружения на периметре объекта с делением на сигнализационные участки протяженностью не более 100 м и выделением в отдельные сигнализационные участки транспортных ворот и калиток в соответствии с планом охраны;

- создание зон обнаружения в служебных и режимных помещениях, проходах и коридорах режимных корпусов СИЗО, а также ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, изолированных помещений со строгими условиями отбывания наказания исправительных учреждений;

- блокировка окон, дверей, других проемов в стенах зданий, вентиляционных люков, люков подземных коммуникаций, чердачных помещений и т.п.;

- охрана отдельных элементов помещений на объектах УИС (сейфов, шкафов, пирамид для хранения оружия и т.п.);

- автоматическое формирование сигнала тревоги при пересечении зон и рубежей обнаружения, нарушении блокировки строительных конструкций, поступлении сигналов от охранных извещателей отдельных элементов помещений на объектах УИС.

СОТС позволяет:

- подключать находящиеся на вооружении учреждений и органов УИС охранные извещатели радиолучевого, инфракрасного, оптического, объемного, трибоэлектрического, сейсмического, емкостного исполнения, магнитоконтактных и др. типов, имеющих на выходе «сухие» контакты;

- наращивать в процессе эксплуатации количество шлейфов СОТС без нарушения работоспособности ИСБ;

- подключать вызывные устройства СТС.

СОТС осуществляет:

- непрерывный автоматический контроль шлейфов СОТС во внешней среде и в отапливаемых помещениях;

- передачу на автоматизированные рабочие места (далее – АРМ) информации о состоянии шлейфов СОТС в соответствии с зоной ответственности;

- вывод информации на мониторы АРМ о тревожном извещении в следующей форме: № рубежа, № участка, № шлейфов СОТС (зоны охраны), наименование охранного извещателя (в случае применения адресных систем), время и место тревоги в сопровождении звукового сигнала;

- индикацию состояния всех шлейфов СОТС на специализированных модулях индикации («Норма», «Обрыв», «Тревога», «Короткое замыкание»), аппаратно независимую от состояния АРМ;

- фиксацию положения нажатия вызывного устройства СТС до разблокировки его ключом;

- автоматическое включение звуковых и световых оповещателей при получении сигнала «Тревога» от шлейфов СОТС.

СКУД устанавливается в местах перехода рубежей охраны (КПП, калитки и ворота в ограждениях зон и территорий, двери режимных помещений) и должна обеспечивать выполнение следующих задач:

- формирование и выдача команд управления исполнительными устройствами при считывании зарегистрированного в памяти подсистемы идентификационного признака (кода);

- автоматизированное управление исполнительными устройствами для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях, а также блокировка исполнительных устройств с выдачей сигнала «Тревога»;

- передача информации о состоянии системы на АРМ.

При использовании металлодетектора обеспечивать выдачу извещения «Тревога» при перемещении через контролируемый проем металлических изделий.

СОТ обеспечивает выполнение следующих требований и решение задач:

- одновременный вывод на мониторы АРМ изображений от одной или нескольких цветных видеокамер любой конфигурации;

- управление поворотными устройствами и трансфокаторами;

- хранение информации в течение 30 суток;

- возможность создания архивов на CD и DVD дисках, USB носителях информации;

- запись изображения от видеокамер в следующих режимах: постоянно, по сигналу «Тревога», по команде оператора, по расписанию;

- подключение и прием видеосигнала от каждой из видеокамер по коаксиальному кабелю РК - 75 - 4 (или аналога) на расстояние не более 50 м, РК - 75 - 6 (или аналога) на расстояние не более 100 м, использование преобразователя видеосигнала для его передачи на расстояние свыше указанных норм;

- передача видеосигнала через преобразователи видеосигнала с разрешением не хуже 768 × 576 пикселей и частотой 25 кадров  в секунду по каждому каналу;

- подключение купольных (управляемых) полноприводных цветных видеокамер с переключением режимов день/ночь;

- настройка конфигурации и чувствительности зоны обнаружения движения, настройки расписаний работы по временным интервалам;

- индикация срабатывания детектора движения;

- работа видеокамер и периферийных устройств в диапазоне температур согласно строительно-климатической зоне расположения объекта УИС;

- отображение видеоинформации от любой видеокамеры на любое АРМ, переход на частоту записи в архив до 25 кадров в секунду по команде оператора или по событию в СОТС и СКУД (тревожные ситуации);

- одновременное отображение сообщений о тревожной информации
и видеоинформации с видеокамер на несколько АРМ;

- получение стоп-кадра с последующим сохранением в цифровом формате или выводом на печать;

- видеонаблюдение в ночное время при наличии основного и дополнительного освещения;

- кадровая частота записи не менее 6 кадров в секунду на видеокамеру;

- возможность отображения и записи в видеоархив в одноэкранном формате с разрешением не менее 704 × 576 пикселей;

- быстрый поиск в видеоархиве по следующим параметрам: дата/время, событие, «Тревога», полный список всех записей;

- ускоренный и замедленный просмотр видеоархива;

- просмотр видеоархива любой видеокамеры без остановки записи;

- автоматический контроль и управление свободным дисковым пространством при записи видеоинформации;

- автоматическое восстановление видеоизображения после отказов и восстановлений локальной вычислительной сети и линий связи с видеокамерами;

- чувствительность видеокамер не менее 0,1 люкса, внешнего исполнения не менее 0,01 люкса для решения задач по обнаружению, различению и идентификации в каждом конкретном случае;

- трансляция изображения от видеокамер на АРМ не менее 12 кадров в секунду;

- минимальное разрешение видеокамер 540 ТВЛ.

Способ использования СОТ в составе ИСБ – визуальный, с немедленной реакцией на события, противоправные действия. Изображения от всех видеокамер выводятся на основные мониторы, изображения от видеокамер в зоне тревоги выводятся на «тревожные» мониторы крупным планом. На дополнительные мониторы могут выводиться изображения от одной или нескольких выбранных видеокамер.

Для всех АРМ максимальное количество видеокамер, отображаемых на мониторах:

9 видеокамер для мониторов с диагональю 19 – 21 дюйм при соотношении сторон 3 к 4;

16  видеокамер для мониторов с диагональю более 21 дюйма при соотношении сторон 3 к 4 и 9 к 16.

Для формирования видеоархива запрещается использование потоковых видеокодеков (например, MPEG-2, MPEG-4, H.264 и аналогов).

Все элементы СОТ, а также элементы других подсистем, электрически связанные с СОТ, должны подключаться к одной фазе напряжением 220 В или быть гальванически развязаны.

Устанавливаемые внутри всех зданий и помещений учреждения УИС видеокамеры должны иметь купольное исполнение.

СГГС предназначена для обеспечения передачи звукового сигнала «Тревога», трансляции распоряжений и объявлений в служебные помещения, на участки территории и по периметру объекта УИС. СГГС обеспечивает решение следующих задач:

- формирование и выдача звукового сигнала «Тревога» на абонентские и рупорные громкоговорители в служебные помещения, на участки территории и по периметру объекта УИС;

- трансляция речевых сообщений, раздельно или одновременно, на абонентские и рупорные громкоговорители, установленные на периметре и в служебных помещениях, по выделенным зонам объекта УИС;

- запись всех речевых сообщений и звуковых сигналов, переданных по СГГС специальным многоканальным устройством записи переговоров.

Технические средства СГГС должны быть обслуживаемыми.

Речевые оповещатели подключаются к трансляционным линиям винтами или специальными зажимами и не имеют внешних регуляторов громкости.

СОДС предназначена для обеспечения объекта УИС прямой оперативной двусторонней телефонной связью администрации учреждения УИС, сотрудников караула и дежурной смены учреждения УИС с постами и пунктами управления дежурной службы учреждения УИС, точками прохода, а также связью с камерными помещениями.

СОДС обеспечивает:

- прямую телефонную связь операторов всех сотрудников караула и дежурной смены учреждения УИС с абонентами, находящимися в служебных помещениях и на постах учреждения УИС;

- связь любых двух абонентов прямой связи через часового-оператора ПУТСО (оператора ПУТСН, оператора центрального поста технического контроля и видеонаблюдения (далее – ЦПТКВ);

- конференц-связь не менее двух абонентов по инициативе часового-оператора ПУТСО (оператора ПУТСН, оператора ЦПТКВ) или абонента;

- автоматизированную конференцию по инициативе часового-оператора ПУТСО (оператора ПУТСН, оператора ЦПТКВ);

- прослушивание часовым-оператором ПУТСО (оператором ПУТСН, оператором ЦПТКВ) телефонных разговоров между абонентами;

- вторжение оператора ЦПТКВ в разговор абонентов;

- прямую связь часового-оператора ПУТСО (оператора ПУТСН, оператора ЦПТКВ) с переговорными устройствами в точках прохода;

- запись в протокол сообщений о дате, времени начала и конца разговоров, а также об абонентах, участвовавших в разговорах, и архивирование всех телефонных переговоров;

- дуплексную речевую связь «младший инспектор – камерное помещение».

- Управление ИСБ.

Управление осуществляется посредством АРМ.

Для действующих объектов оборудуются:

- АРМ оперативного дежурного, дежурного помощника начальника следственного изолятора, дежурного помощника начальника тюрьмы (далее – ОД, ДПНСИ, ДПНТ);

- АРМ начальника караула (далее – НК);

- АРМ часового-оператора ПУТСО;

- АРМ оператора ПУТСН (СОТ);

- АРМ операторов СОТ режимных зданий и помещений СИЗО и тюрем;

- АРМ операторов СОТ изолированных помещений со строгими условиями отбывания наказания учреждения УИС, а также у камер ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ;

- АРМ КПП для пропуска людей;

- АРМ сборного отделения;

- АРМ бюро пропусков;

- АРМ системного администратора ИСБ.

Для вновь строящихся и подвергающихся реконструкции объектов УИС оборудуются:

- АРМ ситуационного центра;

- АРМ операторов ЦПТКВ;

- АРМ ОД (ДПНСИ, ДПНТ);

- АРМ НК;

- АРМ операторов СОТ режимных зданий и помещений СИЗО и тюрем;

- АРМ операторов СОТ изолированных помещений со строгими условиями отбывания наказания учреждения УИС, а также у камер ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ;

- АРМ КПП для пропуска людей;

- АРМ сборного отделения;

- АРМ бюро пропусков;

- АРМ системного администратора ИСБ.

АРМ ситуационного центра обеспечивает:

отображение состояния элементов СОТС, исполнительных устройств СКУД на мнемосхеме объекта УИС;

вывод изображения видеокамер, информация от которых необходима для оценки оперативной обстановки и принятия решения.

На АРМ операторов ЦПТКВ поступает информация от СОТС, СОТ, СКУД.

АРМ операторов ЦПТКВ обеспечивает:

- контроль состояния замковых устройств;

- управление СОТС исполнительными устройствами СКУД с использованием интерактивной схемы объекта УИС;

- просмотр протокола событий;

- одновременный перевод групп точек доступа в аварийный режим с разблокировкой электромеханических замков;

- блокировку местного управления точками доступа по общей команде «Тревога»;

- одновременный вывод информации от одной или нескольких видеокамер на соответствующие мониторы АРМ с возможностью масштабирования выбранного окна;

- видеонаблюдение за участками по периметру и за внутренними зонами с возможностью автоматического перевода видеоизображения, полученного от видеокамер участка, на котором произошло срабатывание СОТС, на тревожный монитор;

- управление купольными поворотными видеокамерами;

- речевое, звуковое и световое оповещение по периметру объекта УИС, режимных зданий и помещений, других выделенных зон внутренней территории объекта УИС;

- дистанционный контроль несения службы сотрудниками караула и дежурной смены учреждения УИС;

- отображение сведений об исправности аппаратуры, шлейфов сигнализации, наличии напряжения электропитания приборов, наличии связи между АРМ и серверами.

АРМ ОД (ДПНСИ, ДПНТ) обеспечивает:

- управление СОТС исполнительными устройствами СКУД с использованием интерактивной схемы объекта УИС;

- просмотр протокола событий;

- одновременный перевод групп точек доступа в аварийный режим с разблокировкой электромеханических замков;

- блокировку местного управления точками доступа по общей команде «Тревога»;

- одновременный вывод информации от одной или нескольких видеокамер на соответствующие мониторы АРМ с возможностью масштабирования выбранного окна;

- видеонаблюдение за участками по периметру и за внутренними зонами объекта УИС (избирательно) с возможностью автоматического перевода видеоизображения, полученного от видеокамер участка, на котором произошло срабатывание СОТС, на «тревожные» мониторы;

- управление купольными поворотными видеокамерами;

- речевое, звуковое и световое оповещение по периметру объекта УИС, режимных зданий и помещений, других выделенных зон внутренней территории объекта УИС;

- дистанционный контроль несения службы сотрудниками караула и дежурной смены учреждения УИС.

АРМ часового-оператора ПУТСО (НК) обеспечивает:

- контроль состояния замковых устройств в запретной зоне и на КПП для пропуска людей, досмотра транспортных средств;

- управление СОТС исполнительными устройствами СКУД, расположенными в запретной зоне, КПП для пропуска людей и КПП для пропуска транспортных средств с использованием интерактивной схемы объекта УИС;

- просмотр протокола событий;

- одновременный перевод групп точек доступа в запретной зоне, КПП для пропуска людей и КПП для пропуска транспортных средств в аварийный режим с разблокировкой электромеханических замков;

- блокировку местного управления точками доступа в запретной зоне, КПП для пропуска людей и КПП для пропуска транспортных средств по общей команде «Тревога»;

- одновременный вывод информации от одной или нескольких видеокамер на соответствующие мониторы АРМ с возможностью масштабирования выбранного окна;

- видеонаблюдение за участками запретной зоны, КПП для пропуска людей и КПП для пропуска транспортных средств с возможностью автоматического перевода видеоизображения, полученного от видеокамер участка, на котором произошло срабатывание СОТС, на «тревожный» монитор;

- управление купольными поворотными видеокамерами в запретной зоне, КПП для пропуска людей и КПП для пропуска транспортных средств;

- речевое, звуковое и световое оповещение по периметру объекта УИС, режимных зданий и помещений, других выделенных зон внутренней территории объекта УИС;

- дистанционный контроль несения службы сотрудниками караула учреждения УИС в запретной зоне, на КПП для пропуска людей и на КПП для пропуска транспортных средств;

- отображение сведений об исправности аппаратуры, шлейфов сигнализации, наличии напряжения электропитания приборов, наличии связи между АРМ и серверами.

АРМ оператора ПУТСН (СОТ) обеспечивает:

- контроль состояния замковых устройств на внутренней территории объекта УИС;

- управление СОТС, исполнительными устройствами СКУД, расположенными на внутренней территории объекта УИС, с использованием его интерактивной схемы;

- просмотр протокола событий;

- одновременный перевод групп точек доступа на внутренней территории объекта УИС в аварийный режим с разблокировкой электромеханических замков;

- блокировку местного управления точками доступа на внутренней территории объекта УИС по общей команде «Тревога»;

- одновременный вывод информации от одной или нескольких видеокамер на соответствующие мониторы АРМ с возможностью масштабирования выбранного окна;

- видеонаблюдение за участками на внутренней территории объекта УИС с возможностью автоматического перевода видеоизображения, полученного от видеокамер участка, на котором произошло срабатывание СОТС, на «тревожный» монитор;

- управление купольными поворотными видеокамерами на внутренней территории объекта УИС;

- речевое, звуковое и световое оповещение по периметру объекта УИС, режимных зданий и помещений, других выделенных зон внутренней территории объекта УИС;

- дистанционный контроль несения службы сотрудниками дежурной смены  на внутренней территории объекта УИС;

- отображение сведений об исправности аппаратуры, шлейфов сигнализации, наличии напряжения электропитания приборов, наличии связи между АРМ и серверами.

АРМ операторов СОТ режимных зданий и помещений СИЗО и тюрем обеспечивает:

- контроль состояния замковых устройств;

- управление СОТС исполнительными устройствами СКУД с использованием интерактивной схемы подконтрольных режимных зданий и помещений, локальных участков;

- просмотр протокола событий подконтрольных режимных зданий
и помещений, локальных участков;

- одновременный перевод групп точек доступа подконтрольных режимных зданий и помещений, локальных участков в аварийный режим с разблокировкой электромеханических замков;

- блокировку местного управления точками доступа в подконтрольных режимных зданиях и помещениях, локальных участках по общей команде «тревога»;

- видеонаблюдение за постами младших инспекторов у камер, коридорами и входами в подконтрольные режимные здания и помещения, на локальные участки;

- вывод избирательно, на отдельный монитор, видеокамер режимных зданий и помещений, локальных участков, в которых содержатся осужденные и лица, содержащиеся под стражей;

- речевое, звуковое и световое оповещение подконтрольных режимных зданий и помещений, локальных участков;

- дистанционный контроль несения службы младшими инспекторами дежурной смены учреждения УИС у камер в подконтрольных режимных зданиях и помещениях;

- прямую оперативную связь с АРМ ДПНСИ (ДПНТ), операторов ПУТСН (ЦПТКВ).

АРМ операторов СОТ изолированных помещений со строгими условиями отбывания наказания, а также у камер ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ обеспечивает:

- контроль состояния замковых устройств;

- управление СОТС, исполнительными устройствами СКУД с использованием интерактивной схемы подконтрольных режимных зданий и помещений;

- блокировку местного управления точками доступа в подконтрольных режимных зданиях и помещениях по общей команде «Тревога»;

- видеонаблюдение за обстановкой в подконтрольных режимных зданиях и помещениях, где содержатся осужденные и лица, содержащиеся под стражей;

- речевое, звуковое и световое оповещение подконтрольных режимных зданий и помещений, локальных участков;

- дуплексную речевую связь «младший инспектор – камерное помещение – ОД»;

- прямую оперативную связь с камерными помещениями ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, АРМ ОД и операторов ПУТСН (ЦПТКВ).

АРМ КПП для пропуска людей обеспечивает:

- контроль и управление доступом сотрудников УИС и посетителей через КПП для пропуска людей и на внутреннюю территорию объекта УИС;

- идентификацию входящих (выходящих) лиц по электронному ключу-идентификатору;

- получение информации о нахождении сотрудников УИС на территории объекта УИС, о времени их прихода и ухода, формирование списка всех сотрудников УИС, находящихся на территории объекта УИС;

- вывод на монитор информации о входящем (выходящем) лице;

- получение, запись и передачу на АРМ НК и ПУТСО (ЦПТКВ) информации об обнаружении предметов стационарными металлодетектором  и рентгеноскопом;

- прямую оперативную связь с АРМ НК и ПУТСО (ЦПТКВ);

- одновременный вывод информации от видеокамер, установленных на КПП для пропуска людей, КПП для досмотра транспортных средств и подходах к ним, на соответствующие мониторы АРМ с возможностью масштабирования выбранного окна.

АРМ сборного отделения обеспечивает:

- просмотр видеоинформации от видеокамер, установленных в коридорах и помещениях поста;

- вывод мнемосхемы поста;

- управление индивидуальной и общей громкоговорящей связью с камерами сборного отделения;

- дуплексную речевую связь «младший инспектор – камерное помещение»;

- прямую оперативную связь с АРМ ДПНСИ (ДПНТ), операторов ПУТСН (ЦПТКВ);

- просмотр информации о работе рентгеноскопа, установленного в комнате проведения обысков.

АРМ бюро пропусков обеспечивает:

- создание и редактирование шаблонов пропусков, оформление пропусков сотрудникам УИС и посетителям, печать пропусков на основании персональных данных;

- прямую оперативную связь с АРМ ОД (ДПНСИ (ДПНТ), НК, КПП для пропуска людей, операторов ПУТСН (ЦПТКВ).

В состав АРМ входит дополнительное оборудование: сканер, цифровой фотоаппарат, Web-камера, штатив для фотоаппарата, сублимационный принтер, ламинатор.

АРМ системного администратора обеспечивает конфигурирование, администрирование и контроль за техническим состоянием ИСБ объекта УИС.

Организация рабочих мест, а также режим рабочего времени операторов АРМ должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (зарегистрированы Минюстом России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673).

- Назначение, структура, технические характеристики,

состав ИСБ «Пахра-М».

ИСБ «Пахра-М» предназначена для:

- организации централизованной охраны объектов с общего пульта управления;

- организации телефонной связи между охраняемыми объектами и пультом управления;

- передачи речевых сигналов оповещения на охраняемые объекты;

- организации режима передачи речи от охраняемых объектов на пульт управления (прослушивание);

- контроля доступа на охраняемые объекты;

- организации видео наблюдения охраняемых объектов.

- запись всех сигналов видеонаблюдения с возможностью последующего просмотра записей.

Составные части ИСБ «Пахра-М» рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающей среды от 0 до 50 С и относительной влажности до 90% при температуре 25 С.

ИСБ «Пахра-М» состоит из:

- подсистемы охранной сигнализации с речевой связью и контролем доступа;

- подсистемы видеонаблюдения.

Подсистемы организованы по зональному принципу и объединены в единую сеть общими каналами связи с пультом и на уровне автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ).

В состав подсистемы охранной сигнализации входит:

- объектовые приборы;

- концентраторы;

- АРМ пульта оперативного дежурного (далее – ОД);

- АРМ часового контрольно-пропускного пункта (далее – КПП).

В состав подсистемы видеонаблюдения входит:

- видеокамеры наружного и внутреннего наблюдения;

- купольная видеокамера;

- видеосерверы;

- АРМ видеонаблюдения, устанавливаемый на пульте ОД;

- пульт управления купольной видеокамерой;

- АРМ видеонаблюдения, устанавливаемый на пульте часового КПП.

Технические характеристики ИСБ «Пахра-М».

Подсистема охранной сигнализации организована по принципу:

- группа (до 120 шт.) приборов приемно-контрольных охранно-пожарных (в дальнейшем – ППКОП) связана с концентратором по двухпроводной линии RS-485;

- концентраторы (до 100 шт.) по локальной сети Ethernet связаны с пультом управления подсистемой.

Подсистема обеспечивает:

- контроль состояния охраняемых объектов на основе использования приборов;

- передачу извещений телесигнализации от приборов на АРМ пульта ОД;

- звуковое и текстовое оповещение на АРМ пульта ОД в случае возникновения тревожных ситуаций на охраняемых объектах;

- световое оповещение тревожных ситуаций на охраняемых объектах;

- организацию передачи следующих видов речевых сигналов:

- дуплексную связь для обмена речевыми сигналами между прибором, в который встроены динамик и микрофон, и телефонным аппаратом, входящим в состав АРМ. Установление связи может производиться как от прибора, так и от АРМ;

- одностороннюю передачу речевых сигналов оповещения от телефонного аппарата АРМ на все приборы, подключенные к системе, или на группу приборов;

- одностороннюю передачу речевых сигналов от внешнего микрофона, подключаемого к прибору, по команде, переданной от АРМ (режим прослушивания). При этом установление связи от прибора невозможно;

- одновременную передачу извещений, команд и любого из видов речевых сигналов по одной линии связи интерфейса RS-485 между концентратором и приборами при длине этой линии до 800 м;

- одновременную передачу извещений от всех от всех концентраторов системы на АРМ пульта ОД и команд от АРМ на один из концентраторов;

- имитостойкость сообщений, передаваемых от приборов на концентратор;

- автоматическое взятие объекта под охрану и снятие его с охраны с помощью индивидуального электронного кодового ключа Touch memory (далее - ИК ТМ) или дистанционно по командам, поступающим по линии связи от АРМ пульта ОД;

- контроль доступа, местное и дистанционное управление исполнительными устройствами (электромагнитными замками), установленными в охраняемых помещениях;

- возможность одновременного перевода всех подключенных к ИСБ 
«Пахра-М» приборов в аварийный режим, при котором на все приборы поступает разрешение местной разблокировки электромагнитного замка. Перевод приборов в этот режим и обратно осуществляется по командам от пульта управления;

- возможность блокировки местного управления приборами (управление замком) по общей команде («тревога») с АРМ пульта ОД;

- контроль входа и выхода сотрудников и гостей с охраняемой территории.

- по запросу оперативного дежурного получение информации о нахождении конкретного сотрудника на территории, о времени его прихода или ухода, формирование списка всех сотрудников, находящихся на территории;

- защиту составных частей системы от кратковременного попадания в них опасных напряжений  величиной до 1500 В;

- защиту линии электропитания от короткого замыкания;

- непрерывный контроль исправности аппаратуры, напряжения электропитания приборов, наличия имитостойкости и связи между приборами и концентратором, а также между концентраторами и АРМ и информирование оперативного дежурного о возникающих нарушениях;

- индикацию нарушения связи на приборах;

- получение информации на пульте управления о состоянии и параметрах приборов и шлейфов сигнализации (далее – ШС) по запросам оперативного дежурного;

- возможность дистанционного с пульта ОД конфигурирования приборов;

- возможность изменения сетевого номера прибора с АРМ пульта ОД;

- регистрацию и удаление номеров кодовых электронных ключей Touch memory;

- ведение журнала событий на АРМ дежурного пульта управления с сохранением в нем полученных сообщений и действий дежурного;

- возможность просмотра истории событий по каждому из приборов или концентраторов за заданный промежуток времени;

- запись речевых сообщений, поступающих от приборов и от телефонного аппарата дежурного пульта управления;

- возможность просмотра списка записанных речевых сообщений по каждому из приборов за заданный промежуток времени;

- возможность прослушивания записанных речевых сообщений;

- время доставки тревожных извещений от приборов на АРМ не более 3 с.

Подсистема видео наблюдения реализована по технологии клиент (АРМ оператора) – видеосервер. Подсистема обеспечивает:

- связь между АРМ оператора и видеосервером по сети ETHERNET;

- подключение к каждому видеосерверу до 12 камер наблюдения;

- связь между каждой видеокамерой и видеосервером по индивидуальной витой паре;

- питание каждой видеокамеры (+24В) от сервера по общей или индивидуальной линии;

- одновременное отображение на АРМ оператора группы из 25 камер наблюдения;

- общее число подключаемых групп камер наблюдения – 16;

- автоматическое (с заданным темпом) или ручное переключение просматриваемых групп;

- включение в сеть нескольких АРМ оператора;

- в видеосервере применено сжатие по алгоритму Н.264;

- разрешение 352x288, 528x288 или 704x576 пикселей;

- частота кадров на каждую камеру наблюдения (канал) – от 1 до 25 кадр/сек.;

- режим записи (архивации): постоянно, по тревоге, по расписанию. Перезапись и дозапись по тревоге;

- установка разрешения, частоты кадров и степени сжатия для каждого канала, отдельно для записи и для передачи по сети;

- аппаратный датчик движения – до 12 зон на каждый канал с регулировкой чувствительности;

- управление купольной камерой;

- полная настройка сервера с АРМ оператора;

- возможность одновременного наблюдения, записи и просмотра архива;

- сохранение и печать стопкадров при наблюдении и просмотре архива;

- просмотр записей с выбором по дате, номеру канала и типу записи;

- просмотр часовым КПП предварительно сделанной фотографии сотрудника в момент применения последним карты Proximity при входе или выходе;

- автоматическая фиксация реального изображения с одной из видеокамер КПП входящего или выходящего сотрудника в момент, определяемый часовым КПП.

В основной комплект поставки входит:

- пульт ОД

- персональный компьютер с двумя мониторами для отображения шестнадцати видеокамер;

- телефонный аппарат;

- источник бесперебойного питания;

- считыватель ключей Touch Memory;

- устройство организации связи (далее – УОС), в состав которого входит:

а) коммутатор Ethernet каналов;

б) VDSL модем;

сервер №1

- VDSL модем;

- коммутатор Ethernet каналов;

- плата концентратора охранной сигнализации;

- плата коммутации и защиты охранной сигнализации(15);

- блок питания +24В для приборов и концентратора охранной подсистемы;

- блок питания +24В для видеокамер подсистемы видеонаблюдения;

- источник бесперебойного питания;

- видеосервер;

- 3 платы коммутации и согласования четырех  видеосигналов;

- оконечное оборудование охранной сигнализации, состоящее из:

- четыре устройства вводно-защитных (далее - УВЗ);

- двадцать девять комплектов приборов П-501 для охраны помещений камерного типа. В комплект прибора входит:

а) собственно прибор;

б) устройство подключения и защиты (далее – УПЗ) со световым оповещателем;

в) два магнитоконтактных извещателя;

г) вызывная кнопка;

- трех комплектов приборов П-101, используемых для контроля доступа проходных дверей. В комплект входит:

а) два прибора П-101;

б) два магнитоконтактных извещателя;

в) устройство объединения;

г) набор кабелей для соединения всех элементов системы.

В дополнительный комплект поставки входит:

Пульт ОД.

- персональный компьютер для отображения шестнадцати видеокамер;

- персональный компьютер для работы с купольной камерой;

- принтер;

- два VDSL модема, размещаемые в УОС;

- пульт управления купольной камерой;

- преобразователь USB/RS-232 (11), размещаемый в УОС.

Сервер №2.

а) стандартный набор оборудования по аналогии с сервером №1.

б) индивидуальное оборудование сервера:

- трансформатор с выходом ~24В для питания купольной камеры;

- преобразователь RS-232/RS-485 для сигналов управления.

сервер №3. Размещен обязательно на КПП.

-преобразователь RS-232/RS-485.

-видеокамеры 21 шт.

-купольная видеокамера .

-пульт часового КПП:

-монитора компьютера;

-двух считывателей карточек Proximity;

-400 пользовательских карточек Proximity.

-набор кабелей для соединения всех элементов системы.

- Назначение и тактико-технические характеристики комплекса инженерно-технических средств физической защиты «Тобол».

Комплекс обеспечивает физическую защиту объектов имеющих:

- протяженность внешнего периметра – до 30 км.;

- количество зон (шлейфов) охраны – до 38400;

- количество зон контроля доступа – до 2400;

- количество зон визуального наблюдения – до 2048.

«Тобол-ИСБ» выполняет следующие функции:

- осуществляет сбор и обработку сигналов от средств обнаружения;

- выполняет управление средствами физической защиты, другими системами и периферийными устройствами;

- обеспечивает подключение пульта или компьютера со специальным программным обеспечением для управления зонами охраны, отображения информации и графического мониторинга охраняемого объекта;

- обеспечивает подключение радиомодема для передачи информации по радиоканалу;

- обеспечивает подключение считывателя идентификаторов пользователя для управления и контроля доступом и установки зоны блокирования под охрану;

- обеспечивает программирование и хранение параметров входных и выходных шлейфов;

- обеспечивает интервально-маркерный метод доступа к локальной сети;

- имеет встроенную трёхступенчатую защиту от наведённого статического электричества по магистрали (RS-485) и линии питания.

Комплекса инженерно-технических средств и систем физической защиты «Тобол» состоит из:

- автоматизированной системы безопасности «Тобол-АСБ»;

- системы телевизионного наблюдения «Тобол-ТВ»;

- комплект средств охранной и тревожной сигнализации;

- комплект физических барьеров;

- комплект средств защиты информации;

- комплект средств контроля и управления доступом;

- система электроосвещения;

- комплект монтажных частей.

- Назначение, основные тактико-технические характеристики, 
состав ИСБ «Рубеж-08».

В методической разработке приняты следующие сокращения:

- БЦБ – блок центральный процессорный;

- ББП – блок бесперебойного питания;

- СУ – сетевое устройство (СКШС, СКУСК, СКИУ, УСК-02С, ИБП и др.)

- СК – сетевой контролер;

- УСК – устройство считывания кода;

- ШС – шлейф сигнализации;

- ИП – идентификатор пользователя;

- ИУ – исполнительное устройство;

- ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина.

ИСБ «Рубеж-08» предназначен для построения комплексных систем безопасности крупных объектов, с организацией централизованной или автономной охраны.

ИСБ «Рубеж-08» содержит полный набор подсистем с развитыми возможностями и аппаратной интеграцией, что позволяет создавать эффективные и надежные системы безопасности.

Основные тактико-технические характеристики ИСБ «Рубеж-08»:

| 1. | Питание БЦП от сети постоянного тока или резервного источника питания напряжением, В | 10,5…28 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ток, потребляемый БЦП от резервного источника питания без внешней нагрузки, А | 1 |
| 3. | Количество встроенных ШС БЦП | 8 |
| 4. | Напряжение в ШС, В | 24±1 |
| 5. | Максимальный ток питания активных извещателей в дежурном режиме работы, мА | 3 |
| 6. | Максимальный ток питания активных извещателей в режиме тревоги, мА | 20 |
| 7. | Количество встроенных в БЦП релейных выходов | 4 |
| 8. | Тип контактов | Переключающий. |
| 9. | Количество линий связи с СУ | 2 |
| 10. | Максимальное количество СУ, подключаемых к БЦП | 2×128 |
| 11. | Максимальная протяженность линии связи БЦП с СУ (без ретрансляторов), м | 1200 |
| 12. | Линия связи с СУ | Симметричная витая пара |
| 13. | Рекомендуемое сечение проводов линии связи с СУ, мм | 0,2 |
| 14. | Максимальная протяженность линии связи с принтером, м | 1,8 |
| 15. | Максимальная протяженность линии связи БЦП с ПЭВМ, м: при использовании интерфейса RS-232 при использовании интерфейса RS-422 | 15 1200 |
| 16. | Информационная емкость БЦП (максимальное число поддерживаемых объектов ТС) | 1000 |
| 17. | Количество зон (объектов охраны) | 1000 |

Устройство и работа ИСБ «Рубеж-08».

ИСБ «Рубеж-08» имеет модульную структуру построения. Основой её служит БЦП, который является главным контроллером обработки информации и принятия решений.

БЦП имеет встроенное оборудование: 8 шлейфов сигнализации, 4 реле.

На рисунке 1 приведена электрическая структурная схема БЦП. В его состав входят:

- центральный процессорный модуль (далее - ЦПМ);

- встроенная консоль БЦП - блок индикации и управления (дисплей, клавиатура, светодиодные индикаторы и звуковой оповещатель);

- блок управления и контроля состояния ШС;

- блок управления реле;

- блок интерфейсный RS 485;

- блок интерфейсный RS 232;

- блок интерфейсный Centronics;

- источник питания.

ЦПМ предназначен для формирования управляющих сигналов, обеспечения внутренней и внешней синхронизации всех устройств и блоков, обслуживания клавиатуры, устройств индикации, оперативного запоминающего устройства (далее – ОЗУ), обмена информацией с внешними устройствами (принтер, ПЭВМ). В его состав входят следующие блоки:

- центральный процессор;

- ОЗУ;

- электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство;

- часы реального времени;

- блок восстановления работоспособности;

- источник резервного питания часов реального времени и ОЗУ;

- буферные устройства.

Блок индикации и управления обеспечивает вывод текстовой информации на дисплей, обслуживание клавиатуры, светодиодных индикаторов и звуковую сигнализацию. Индикация производится на 4-х строчном жидкокристаллическом дисплее. Клавиатура содержит 16 клавиш, из них две функциональные контекстные клавиши (F1, F2). Четыре светодиодных индикатора могут быть использованы для индикации различных состояний системы. Звуковой сигнал с генератора звука поступает на вход усилителя звука, к выходу которого в качестве излучателя подключена динамическая головка сопротивлением 30 Ом.

Блок управления и контроля состояния встроенных ШС выполняет следующие функции:

- формирование выходного сигнала в ШС в зависимости от выбранного типа ШС;

- питание активных извещателей в ШС;

- выделение из ШС сигналов состояния извещателей и их обработку;

- выделение сигналов состояния ШС и их обработку;

Блок управления реле осуществляют передачу сигналов управления из ЦПМ на 4 встроенных реле.

Блок интерфейсный RS-485 предназначен для преобразования сигналов 
ТТЛ-уровня, поступающих из ЦПМ в сигналы стандарта RS-485 и передачи их в линию связи с СУ. БЦП оснащен двумя независимыми блоками RS-485.

Блок интерфейсный RS-232 предназначен для преобразования сигналов 
ТТЛ-уровня, поступающих из ЦПМ в сигналы стандарта RS-232 и передачи их в линию связи с ПЭВМ.

Блок интерфейсный Centronics предназначен для передачи информации и управления работой принтера. В его состав входят буферное устройство и схемы согласования.

Источник питания вырабатывает напряжения, необходимые для электропитания всех устройств БЦП.

Источник питания с резервированием осуществляет питание БЦП от сети переменного тока или встроенных батарей.

Рисунок 1 Электрическая структурная схема БЦП Рубеж-08.

# Органы управления, контроля и индикации ИСБ «РУБЕЖ-08».

Сетевые устройства.

Для расширения информационной емкости и функциональных возможностей к БЦП прибора могут подключатся сетевые устройства из состава "Рубеж-08", а также ряд устройств из состава "Рубеж-07-3", "Рубеж-07-4". Каждое СУ имеет некий набор (1 и более) элементов оборудования. Элементы оборудования используются для связи объектов технических средств (далее – ТС) с оборудованием. Например. СКШС-1 имеет 4 элемента оборудования - 4 ШС. С каждым элементом (ШС) может быть связан определенный объект ТС (Охранный ШС, Тревожный ШС и т.д.). В процессе своего функционирования объект ТС проверяет состояние связанного с ним элемента оборудования (физического ШС) и вырабатывает свои события и состояния (Норма, Проникновение, Неисправность, Пожар и т.д.)

СКШС-01.

Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01 предназначен для организации охранно-пожарной сигнализации и имеет в своем составе 4 элемента оборудования – 4 универсальных ШС (ШС1-ШС4).

СКШС-02.

Сетевой контролер шлейфов сигнализации СКШС-02 предназначен для организации охранно-пожарной сигнализации и имеет в своем составе 8 элементов оборудования – 8 охранных ШС (ШС1-ШС8).

СКШС-03-4(8).

Сетевой контролер шлейфов сигнализации СКШС-03-4(8) предназначен для подключения выходов обратной связи устройств пожарной автоматики, а также другого технологического оборудования и имеет в своем составе 4(8) элементов оборудования - 4(8) гальванически развязанных ШС (ШС1-ШС4(8).

СКШС-04.

Сетевой контролер шлейфов сигнализации СКШС-04 предназначен для организации охранно-пожарной сигнализации и имеет в своем составе 16 элементов оборудования – 16 охранных ШС (ШС1-ШС16).

СКИУ-01.

Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-01 предназначен для подключения исполнительных устройств и имеет в своем составе 4 элемента оборудования – 4 реле с переключающими контактами.

СК-01.

Сетевой контроллер устройств считывания кода СК-01 предназначен для организации точек доступа (подсистема СКД) и терминалов управления. СК-01 имеет в своем составе 2 элемента оборудования – 2 комплекта входов/выходов для подключения устройств считывания кода (УСК) и оборудования двери (реле управления ИУ, датчик положения двери, кнопка выхода).

ПУО-02.

Пульт управления объектовый ПУО-02 предназначен для организации объектового терминала управления охранной сигнализации на уровне зон: постановка на охрану, снятие с охраны, просмотр состояния. ПУО-02 оснащен жидкокристаллическим текстовым дисплеем с подсветкой, что значительно повышает удобство его использования. К одному БЦП можно подключить до 16 ПУО-02.

ПУО-02 имеет в своем составе 1 элемент оборудования – терминал.

УСК-02С.

Сетевое устройство считывания кода УСК-02 предназначено для организации точек доступа (подсистема СКД) и терминалов управления. УСК-02С имеет в своем составе 2 элемента оборудования:

-считыватель - считыватель proximity-карт и оборудование двери: выход управления ИУ, датчик положения двери, кнопка выхода;

-выход - если элемент Считыватель не используется в СКД, то выход управления ИУ можно использовать как независимое устройство.

УСК-02КС.

Сетевое кодонаборное устройство УСК-02КС предназначено для организации объектового терминала управления охранной сигнализацией на уровне зон: постановка на охрану, снятие с охраны, запрос состояния. УСУ-02КС имеет в своем составе 1 элемент оборудования – клавиатура.

СКУСК-01Р.

Сетевой контроллер радиоканальных устройств считывания кода СКУСК-01Р предназначен для работы с радиоканальным оборудованием: приемник RR-1R, модификация с выходным интерфейсом Wiegand, радиобрелок четырехкнопочный RFS4-N.

Основные направления использования СУСК-01Р:

-организация контроля и управления доступом с использованием радиобрелков;

-управление шлагбаумами, приводной автоматикой ворот и другими ИУ, где использование других технологий идентификации (Proximity, TouchMemory) затруднено или невозможно;

-использование радиобрелков в качестве носимых терминалов управления с возможностью передачи до 6 различных команд управления: постановка на охрану, снятие с охраны, управление исполнительными устройствами.

ИБП.

Источник бесперебойного питания ИБП 1200/2400 предназначен для организации бесперебойного питания оборудования систем безопасности. ИБП передает в БЦП состояние своих входов и выходов, а также события о переходе на резервное питание, неисправность выходов и т.д.

ИБП не имеет элементов оборудования и не может быть связан с каким-либо объектом ТС.

ПУ-02.

Пульт управления ПУ-02 предназначен для организации рабочего места оператора систем безопасности. ПУ-02 позволяет выполнять все действия по конфигурированию и управлению прибором.

К БЦП может быть подключен один ПУ-02.

ПУ-02 имеет в своем составе 5 элементов оборудования – терминал и 4 светодиодных индикатора.

БИС-01.

Блок индикации состояний предназначен для индикации состояния до 64 объектов системы безопасности на встроенном светодиодном табло. К одному БЦП может быть подключено до 8 БИС-01.

БИС-01 не имеет элементов оборудования и не может быть связан с каким-либо объектом ТС.

СКЛБ-01.

Сетевой контролер линейных блоков СКЛБ-01 предназначен для использования в составе "Рубеж-060" блоков линейных ЛБ-06, ЛБ-07 из состава "Рубеж-07-3", "Рубеж-07-4". К одному СКЛБ-01 может быть подключено до 32 ЛБ.

К одному БЦП может быть подключено до8 СКЛБ-01.

СКЛБ-01 имеет в своем составе 128 элементов оборудования – по числу максимально возможных подключаемых ШС к 32 ЛБ (ШС1-ШС128).

БРА-03-4.

Блок релейный адресный БРА-03-4 предназначен для подключения ИУ и имеет в своем составе 4 элемента оборудования – 4 реле с переключающими контактами (не рекомендуется использовать в новых системах, вместо него использовать СКИУ-01).

# Требования к размещению оборудованию ППКОП «РУБЕЖ-08».

Установку ППКОП «Рубеж-08» и его техническое обслуживание производится персоналом специализированных организаций в соответствии со «Строительными нормами и правилами СНиП 2.04.09-84», требованиями эксплуатационной документации на прибор и «Типовыми правилами технического содержания установок пожарной автоматики ВСН25-09.68-85».

Требования, предъявляемые к помещению установки:

-температура в помещении от+5ºС до+40ºС;

-относительная влажность воздуха не более 95% при температуре +25ºС;

-в воздухе не должно быть паров кислот и щелочей, электропроводной пыли, газов, вызывающих коррозию.

Запрещено устанавливать прибор ближе 1м от элементов системы отопления. Необходимо принять меры по защите прибора от прямых солнечных лучей.

Информационно-управляющая сеть БЦП и СУ построена с использованием интерфейса RS485. для подключения СУ к БЦП необходимо выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля. Стандарт RS485 предусматривает линейную топологию линии связи, поэтому ветвление линии связи не допускается.

На рисунке №2 показан правильный вариант соединения БЦП с СУ.

Рис.2 Структурная схема включения СУ в линию связи.

Для удлинения и ветвления линии связи используется блок ретранслятора линейный БРЛ-03. В связи с задержками сигнала в электрической схеме БРЛ, не допускается включать в линию связи более десяти БРЛ-03.

Для правильного функционирования сети обмена данными в стандарте RS485 все подключенные к линии связи приемо-передатчики должны иметь путь возврата сигнала между цепями заземления на приемной и передающей сторонах (сигнальное заземление СУ). Поэтому, если устройства питаются от разных источников питания, помимо информационных линий (А, В) прокладывается дополнительный возвратный проводник (GND).

Для повышения устойчивости к электромагнитным помехам рекомендуется использовать экранированную витую пару и гальваническую развязку. Заземление экрана производить в одной точке.

Для увеличения длины линии связи с СУ кроме БРЛ-03 могут также использоваться модемы, способные транслировать интерфейс RS485. Существуют следующие основные типы модемов:

- модемы для работы по выделенным проводным каналам связи;

- радиомодемы - трансляция сигнала по радиоканалу;

- волоконно-оптические модемы для передачи сигнала по оптоволокну.

После прокладки кабельных линий связи и шлейфов сигнализации необходимо замерить сопротивление проводов шлейфов сигнализации. Сопротивление проводов ШС не должно быть более 150 Ом.

Измерить сопротивление изоляции между проводами каждого ШС и линии связи, между проводами различных ШС и между проводами ШС, линии связи и проводами заземления. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.

Подготовка к работе БЦП ИСБ «Рубеж-08».

После длительного хранения БЦП следует произвести внешний осмотр.

При внешнем осмотре необходимо проверить:

- сохранность пломб;

- отсутствие видимых механических повреждений;

- наличие и прочность органов управления БЦП, наличие предохранителей.;

- чистоту гнезд, разъемов и клемм;

- состояние соединительных проводов и кабелей.

Указания мер безопасности

Перед включением в сеть необходимо заземлить корпуса БЦП, блоков питания ИБП1200 и ИБП2400.

В процессе ремонта при проверке режимов элементов не допускать соприкосновения с токонесущими элементами блоков питания, так как в блоках питания имеется переменное напряжение 220В. Замена деталей должна проводиться только при обесточенном БЦП.

Размещение и монтаж.

Установку БЦП и его техническое обслуживание производит персонал специализированных организаций в соответствии со «Строительными нормами и правилами СНиП 2.04.09-84», требованиями эксплуатационной документации на БЦП и «Типовыми правилами технического содержания установок пожарной автоматики ВСН25-09.68-85».

БЦП должен устанавливаться в помещении или месте, специально отведенном для размещения устройств охранно-пожарной сигнализации, отвечающим следующим требованиям:

- температура в помещении от + 5°С до + 40°С;

- относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре + 25°С;

- в воздухе не должно быть паров кислот и щелочей, электропроводной пыли, газов, вызывающих коррозию.

Установка БЦП производится на стене с учетом удобства эксплуатации и обслуживания. Размещение БЦП должно исключать его случайное падение или перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и кабелей. При размещении БЦП необходимо обеспечить нормальную освещенность лицевой панели.

Запрещено устанавливать БЦП ближе 1 м от элементов системы отопления. Необходимо принять меры по защите БЦП от прямых солнечных лучей.

Монтаж БЦП и всех соединительных линий производится в соответствии со схемами электрических подключений, приведенных в соответствующем эксплуатационном документе на блоки и устройства, входящие в состав прибора.

Для выбора типа кабеля и сечения проводов необходимо пользоваться техническими характеристиками БЦП и рекомендациями по монтажу БЦП, приведенными ниже.

Рекомендации по монтажу.

Информационно-управляющая сеть БЦП и сетевых устройств (далее – СУ) построена с использованием интерфейса RS485. Для подключения СУ к БЦП необходимо выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля. Стандарт RS485 предусматривает линейную топологию линии связи, поэтому ветвления линии связи не допускаются. Однако, ввиду того, что для связи с СУ используется относительно невысокая скорость передачи данных, то, как следствие, требования к топологии линии снижаются. Поэтому отклонения от линейной топологии возможны, но в этом случае ответственность за работоспособность линии связи несет монтажная организация, так как производитель оборудования может гарантировать работоспособность только в случае соблюдения спецификаций стандарта RS485.

Для правильного функционирования сети обмена данными в стандарте RS485 все подключенные к линии связи приемо-передатчики должны иметь путь возврата сигнала между цепями заземления на приемной и передающей сторонах (сигнальное заземление СУ). Для этого прокладывается дополнительный возвратный проводник или, при использовании общей сети питания, в качестве возвратного провода может использоваться общий провод питания. При гальванической развязке устройств обязательно необходимо прокладывать возвратный провод.

Для повышения устойчивости к электромагнитным помехам рекомендуется использовать экранированную витую пару и гальваническую развязку. Заземление экрана производить в одной точке.

После прокладки кабельных линий связи и шлейфов сигнализации (далее – ШС) необходимо замерить сопротивление проводов ШС. Сопротивление проводов ШС не должно быть более 150 Ом. При необходимости учесть это сопротивление для выбора номинала выносного резистора в ШС (для режима 1), руководствуясь формулой:

2 кОм ≤ (Rвынос + Rшс) ≤ 2,4 кОм

Измерить сопротивление изоляции между проводами каждого ШС и линии связи, между проводами различных ШС и между проводами ШС, линии связи и проводом заземления. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.

Установку источников бесперебойного питания производить в соответствии с эксплуатационной документацией на удалении не более 5 м. от БЦП. В качестве соединительных линий использовать провод с сечением не менее 1,5 мм2. Заземление производить проводом с сечением 1,5 мм2.

Проверить правильность произведенного монтажа.

Перед началом работы следует внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации БЦП.

Все подключения проводить при выключенном питании БЦП. Время между повторными включениями БЦП не менее 1 мин. Внимание! БЦП должен быть заземлен.

Питание от ИБП подключить к клеммам БЦП "Питание", соблюдая полярность. Подключение производить в соответствии с руководством по эксплуатации ИБП.

Линию связи с СУ подключить к клеммам "Линия 1" и "Линия 2", соблюдая полярность. Подключение производить в соответствии с руководством по эксплуатации СУ.

Подключение ШС.

БЦП имеет 8 встроенных универсальных ШС, для каждого из которых может быть задан свой тип ШС. Имеется 6 фиксированных типов ШС и 8 настраиваемых типов ШС.

- Нормативные правовые акты и литература.

1. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 17.06.2013 №94                     «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации                           от 04 сентября 2006 №279 «Об утверждении Наставления по оборудованию                              инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов                                              уголовно-исполнительной системы».

2. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 04.09.2006 №279                «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы».

3. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 18.08.2006 №574                        «Об утверждении Руководства по технической эксплуатации инженерно-технических средств охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов                                   уголовно-исполнительной системы».

4. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 15.12.2010                     №525-дсп «Об утверждении Концепции развития охраны учреждений          уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года».

5. Руководство по эксплуатации АРМ комплекс «Тобол». ЦКДИ.422419.010 РЭ.

6. Руководство по эксплуатации  интегрированной системы безопасности «Пахра» согласно ИАЛТ.425600.001 РЭ.

7. ППКОП 01059-1000-3 «Рубеж-08». Руководство по программированию САКИ.425513.101Д1..

8. ППКОП 01059-1000-3 «Рубеж-08». Руководство по эксплуатации САКИ.425513.101РЭ.

9. ППКОП 01059-1000-3 «Рубеж-08». Руководство оператора САКИ.425513.101Д2.